记录编号：2022-0**

特种设备许可鉴定评审记录

（气瓶充装）

| 申请单位： |  |
| --- | --- |
| 申请项目： | 气瓶充装 |
| 评审类别： | 换证 |
| 介质类别： | 低压液化气体 |
| 介质名称： | 液化石油气 |
| 评审员： |  |
| 评审组长： |  |
| 评审日期： | 2021年9月16日－9月17日 |

广西特种设备行业协会

填 写 说 明

1. 本原始数据将作为评审报告的唯一依据，请评审员认真填写、评审组长认真把关；

2. 数据均宜采用碳素笔填写，不得随意涂划，采用电脑记录原始数据时，评审员的签字必须为手签；

3. 需要修改均应采用实线杠改，并标注修改者的姓名、日期，修改者必须为原数据的填写者或评审组组长；

4. 原始数据必须在审核现场填写完毕。

目     录

一、资源条件鉴定评审记录…………………………………………… 第1页

二、质量保证体系鉴定评审记录……………………………………第10页

三、充装工作质量鉴定评审记录……………………………………第15页

一、资源条件鉴定评审记录

| 序号 | 评审项目 | 评审要求及依据 |  | 评 审 记 录 |  | 评审结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 有 缺陷 | 不 符合 | 不 适用 |
| 1 | 法定资质 | 办理工商营业执照或企业名称预先核准通知书（负责人姓名、身份证号、地址）。 依据：《许可规则》2.1 |  | 统一社会信用代码： 法定代表人： 身份证号码： |  | ○ |  |  |  |
| 2 | 地址信息核查 | 核实单位注册住所与充装地址，应与原充装许可证、经受理机构受理的申请书一致。如不一致应作说明。 依据：《许可规则》3.3.4 |  | 注册住所： 充装地址： 注册住所与充装地址是否与原充装许可证、经受理机构受理的申请书一致： 一致 □不一致,说明： |  | ○ |  |  |  |
| 3 | 评审项目核查 | 核实评审项目与申请项目、受理项目的相关内容，换证单位还应核实原许可证项目与受理项目是否一致。 依据：《许可规则》3.3.4 |  | 申请受理号： 申请充装介质：液化石油气 受理充装介质：液化石油气 评审充装介质：液化石油气 一致 □不一致,说明： |  | ○ |  |  |  |
| 4 4 | 基本条件 基本条件 | 4.1充装单位应取得相关部门（规划、消防部门）的批准。 依据：《许可规则》D2.1（1） |  | 取证或迁址单位应有规划许可证： 换证评审 换证单位应有规划许可证或燃气经营许可证、危化品经营许可证: 燃气经营许可证号： 应有消防鉴审合格意见书: 建筑工程消防验收意见书号： |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 4.2充装单位的场地、厂房、设备和充装工艺设施应当是具有资质的设计单位设计。（取证、迁址、扩容、增项适用） 依据：《许可规则》D2.1（2） |  | 设计单位： 换证评审 是否有设计资质：□有 □无 设计许可证号： 非取证、迁址、扩容、培养增项评审 |  |  |  |  | ○ |
|  |  | 4.3建立和使用气瓶充装质量追溯信息系统，具有自动采集、保存充装记录的信息化平台(仅限易燃有毒气体充装)，采用信息化技术对气瓶充装过程进行管理，及及时将充装前（后）检查情况、相关充装情况等信息上传到气瓶充装信息平台 依据：1.《许可规则》D2.1（4） 2.《气瓶安全技术规程》8.4（4） |  | 是否建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统：□是 否 易燃有毒气体充装是否具有自动采集、保存充装记录的信息化平台： □有 无 □无此项 是否采用信息化技术对气瓶充装过程进行管理，能及时将充装前（后）检查情况、相关充装情况等信息上传到气瓶充装信息平台：□是 否 未建立气瓶充装质量追溯信息系统和具有自动采集、保存充装记录的信息化平台。 |  |  |  | ○ |  |
|  |  | 4.4具备充装介质的储存能力。 依据：《许可规则》D2.1（5） |  | 充装介质1：液化石油气 储罐2台；总容积：100m3 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 4.5具有符合规定数量的由充装单位办理使用登记的气瓶(车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸用气瓶除外)。 依据：《许可规则》D2.1（5） |  | 气瓶使用登记证号： 瓶32桂J00005（20） 气瓶登记数量： 只 气瓶台账：有 □无 电子档案：有 □无 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 4.6应当具备气瓶维护保养的能力和设施，负责对本单位办理使用登记的气瓶进行标志制作和维护保养。 依据：《许可规则》D2.1（6） |  | 是否有从事气瓶维护保养的人员和设备设施： 有 □无 气瓶维护员：何乾忠 气瓶维护设施：有检修间1间 本单位已登记气瓶标志：桂J苗圃 有 □无 |  | ○ |  |  |  |
| 5 | 人 员 人 员 | 5.1主要负责人应当熟悉与气瓶充装安全管理相关的法律、法规、规章和安全技术规范。 依据：《许可规则》D2.2(1) |  | 姓 名：蓝振丽 职 务：经理 从事气瓶充装和管理10年 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 5.2配备技术负责人 1 人，具有工程师职称，具有气瓶充装管理经验，能够处理一般技术问题，具备组织协调和事故应急处置的能力。（技术负责人无相应工程师以上职称，则需要具有相应的学历和技术工作年限。学历应当为理工类专业,博士毕业生应有1年以上技术工作经历，硕士毕业生应有4年以上技术工作经历，大学本科毕业生应有7年以上技术工作经历，大中专毕业生应有9年以上技术工作经历。高级技师相当于工程师。） 注：技术工作是指与相应特种设备生产、充装、检验、检测、使用管理等有关的技术方面的工作。 依据：《许可规则》D2.2(2) |  | 姓名： 职称： 技术职称编号： |  | ○ |  |  |  |
|  |  |  |  | 姓名： 学历：专科 专业：物理 毕业时间：1986年6月19日 毕业证编号： 从事技术工作年限：35年 该同志已于2019年3月4日退休，退休证号： |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3每个充装地址应当配备专职安全管理员至少 1 人，并且取得特种设备安全管理人员资格。 依据：《许可规则》D2.2(3) |  | 姓名： 持证项目：A 有效期：2025年7月 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 5.4每个充装地址的作业人员（充装人员)每个班次不少于 2 人，并且持有气瓶充装作业人员资格，在气瓶充装作业时，作业人员不得同时兼任检查人员。每个充装地址配备检查人员每个班次至少 1 人，并且取得气瓶充装作业人员资格。 依据：《许可规则》D2.2(4)、(5) |  | 充装、检查人员1： 持证项目：P 证件有效期：2025年04月 充装、检查人员2： 持证项目：P 证件有效期：2025年04月 充装、检查人员3： 持证项目：P 证件有效期：2025年4月 充装、检查人员4： 持证项目：P 证件有效期：2025年4月 班制： 满足一班制 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 5.5配备与气瓶充装相适应的化验人员，并且经过技术和安全培训，掌握与充装介质相关的知识，检验设备、仪器和仪表的性能以及使用方法。 依据：《许可规则》D2.2(6) |  | 化验人员： 是否有培训记录：有 □无 |  | ○ |  |  |  |
| 6 | 充装场所 | 6.1有无土地使用证或者租赁协议 （签订租赁协议的，租赁期限应覆盖下一个许可期）。 依据：《许可规则》2.2.2 |  | 土地使用证编号（租用土地） |  | ○ |  |  |  |
|  |  |  |  | 租赁协议出租方名称：荒地租赁合同书 租赁期： 是否覆盖下一个许可期：是 ¨否 出租方的土地使用证明、房产证或土地管理部门出具的其他有效证明： 有 ¨无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2按照介质分别设有气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区，并且采取有效的隔离措施。 依据：《许可规则》D2.3(1) |  | 是否分区，各区之间是否有隔离措施：是 □否 单一介质，无介质间气瓶的隔离要求，站内设气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区。 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 6.3具有专供气瓶装卸的场地和专用装卸装置，并且符合有关安全技术规范及相关标准的规定。 依据：《许可规则》D2.3(2) |  | 专供气瓶装卸场地和专用装卸装置：有 □无 手推车人工装卸气瓶 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 6.4具有气瓶专用库房，划分实瓶区和空瓶区，并且设有明显标识。 依据：《许可规则》D2.3(3) |  | 是否有气瓶专用库房：有 □无 气瓶库房是否分区并标识： 有 □无 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 6.5充装作业区域与辅助服务区之间应当设有明显界线，还应当设有人员进入的安全警示标识以及安全须知。 依据：《许可规则》D2.3(4) |  | 充装作业区域与辅助服务区之间应当有明显界线：有 □无 围墙和铁门将充装作业区与辅助区分隔。 有无安全警示标识以及安全须知： 有 □无 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 6.6具有可供移动式压力容器检查和卸载的作业场地。 依据：《许可规则》D2.3(5) |  | 是否有供移动式压力容器检查和卸载作业场地： 有 □无 □无此项 充装台左侧有移动式压力容器检查和卸车区 |  | ○ |  |  |  |
| 7 | 充装设备 | 7.1充装单位所使用的特种设备应当符合有关安全技术规范的规定。 依据：《许可规则》D2.4(1) |  | 1储罐检验报告编号： 容积：50m3 ， 下次检验日期：2022年8月 登记证号： 2储罐检验报告编号： 容积：50m3， 下次检验日期：2022年8月 登记证号： 3储罐检验报告编号： 容积：5m3， 下次检验日期：2022年8月 登记证号： 。 压力管道检验报告编号： 登记证号： 下次检验日期：2024年8月 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 7.2应有移动式压力容器卸载专用装置。应达到如下要求：压力容器与装卸管道或装卸软管使用可靠的连接方式；有防止装卸管道或装卸软管拉脱的联锁保护装置；所用装卸管道或装卸软管材料、公称压力应满足介质、工况要求；装卸软管必须每年进行一次耐压试验。 依据：1.《许可规则》D2.4(2) 2.《固定式压力容器安全技术监察规程》7.1.9 |  | 卸载专用装置名称: 是否有防止拉脱的连锁保护装置: 有□无 装卸软管是否按期进行耐压试验,有无耐压试验报告：有 □无 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 7.3用于易燃、易爆、有毒介质的充装设备，应当装设紧急切断系统。 依据：《许可规则》D2.4(4) |  | 型号：油压式 数量：1套（2台卧罐远程紧急切断阀） |  | ○ |  |  |  |
| 8 | 检测仪器与试验装置 | 8.1安全阀选用应符合规定，并按规定进行定期校验。 依据：1.《许可规则》D2.5 |  | 型号：A42F-25、A21F-25 数量：各8个和2个 校验有效期：2022年6月24日 一个安全回流阀整定压力超过规定值，型号：A42F-25。 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 8.2压力表选用应符合规定,并按规定进行定期检定，压力表的精度不低于1.6级，压力表盘刻度极限值应当为最大允许工作压力的1.5-3.0倍。 依据：1.《许可规则》D2.5 |  | 量程：0～2.5MPa 精度：1.6级 数量：12个 检定有效期：2022年1月18日 另有1个真空表未检定合格。 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 8.3温度计量装置选用应符合规定，并按规定进行定期检定/校准。 依据：《许可规则》D2.5 |  | 量程： -40～+80℃ 数量：3个 检定有效期或校准日期：非强制检定目录内的器具，不需定期检定 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 8.4有毒、可燃气体和氧气及可窒息性气体充装，必须设置相应的气体危险浓度监测报警装置。 依据：《许可规则》D2.5 |  | 浓度报警仪器型号：ZBK-1000型 数量: ZBK-100型探头2个，RB-KY11探头3个 检定有效期：2022年3月11日 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 8.5具有判定气瓶内部残液、残气化学性质的装置和仪器，以及处理易燃、易爆和有毒介质残液、残气的设施。 依据：《许可规则》D2.5 |  | 判明残液残气性质的装置仪器： GC-2020B 型液化气分析仪一体机1台 处理易燃、易爆和有毒介质残液、残气的设施：有 □无 1抽残工位 |  | ○ |  |  |  |
| 9 | 专项条件 | 9.1 压缩气体充装 | 9.1.1有抽真空工艺要求的，应当具有抽真空装置，氧气充装所配置的抽真空设备应当使用氧专用油脂或无油脂润滑。 依据：《许可规则》D2.6.1.1(1) | 抽真空设施型号： 设施是否完好： □是 □否 非压缩气体充装 |  |  |  |  | ○ |
|  |  |  | 9.1.2压缩气体充装应配备防错装接头。气瓶充装输气管与瓶阀的连接型式应为螺纹连接，禁止采用夹具连接充装。 依据:1.《许可规则》D2.6.1.1(2) 2.GB/T14194《压缩气体气瓶充装规定》5.1 | 防错装接头： 个 输气管与瓶阀的连接型式是否为螺纹连接：□是 □否 非压缩气体充装 |  |  |  |  | ○ |
|  |  |  | 9.1.3采用电解法制取氢气和氧气的充装单位，应当具有自动测定氢、氧纯度的化学分析仪器。应在氧气管道上设置分析氧中氢含量的自动分析仪器，在氢气管道上设置分析氢气中氧含量的自动分析仪器。 依据：1.《许可规则》D2.6.1.2 2.GB/T27550-2011《气瓶充装站安全技术条件》8.6 | 分析检测仪器型号： 检测仪器是否完好： □是 □否 非压缩气体充装 |  |  |  |  | ○ |
|  |  |  | 9.1.4低温液化气体充装装置中的汽化器出口应当装设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置。（汽化器出口的温度低于-30℃及超压时应有系统报警及联锁停泵装置） 依据:1.《许可规则》D2.6.2.2(2) 2.GB/T27550-2011《气瓶充装站安全技术条件》8.4 | 温度报警、联锁停泵：□有 □无 压力报警、联锁停泵：□有 □无 非压缩气体充装 |  |  |  |  | ○ |
|  |  | 9.2 液化气体充装 | 9.2.1液化石油气充装单位，应当具有气瓶的残液倒空和回收装置以及抽真空装置。真空泵房应设置在辅助区。 依据:1.《许可规则》D2.6.2.1(1) 2.GB/T51142-2015《液化石油气供应工程设计规范》5.3.23 | 是否有残液倒空和回收装置： 有 £无 装置是否完好：是 □否 残液罐检验报告编号：RQ/C-2019-0234 容积：5m3 检验有效期：2022年8月 登记证号：容2MC桂JA0054 有1抽残工位 是否有抽真空装置：有 □无 型号：2XZ-2 装置是否完好：是 □否 |  | ○ |  |  |  |
|  |  |  | 9.2.2液化天然气充装单位，应当在用于移动式压力容器的卸液装置液相管道上装设切断阀和止回阀，气相管道上装设切断阀。 依据:《许可规则》D2.6.2.1(2) | 液相管道上是否装设切断阀和止回阀：□有□无 气相管道上是否装设切断阀： □有 □无 非液化天然气充装 |  |  |  |  | ○ |
|  |  |  | 9.2.3液氨、液氯等毒性气体充装单位，应当具有回收或处理瓶内余气的装置，并且安装在可防止充装时气体溢出的负压操作系统上。 依据:《许可规则》D2.6.2.1(3) | 是否具有回收或处理瓶内余气的装置：□有 □无 是否安装在负压操作系统上： □是□否 非液氨、液氯等毒性气体充装 |  |  |  |  | ○ |
|  |  |  | 9.2.4 储罐防超装 1）贮存容器应当装设准确、安全、醒目的液面显示装置，并且有可靠的防超装设施。 2）液化石油气储罐应设置远传显示的液位计和压力表，且应设置液位上、下限报警装置和压力上限报警装置（2016年8月1日以后设计的液化石油气充装站须满足此款要求；此前设计的充装站只要求大于100m3的液化石油气储罐需满足此要求）。 依据:1.《许可规则》D2.6.2.1(2) 2.GB/T51142-2015《液化石油气供应工程设计规范》5.3.23 | 液面显示装置型号： UHC-AB磁性浮子液位计3套 防超装设施型号： 未装设可靠的防超装设施。 2016年8月1日以后设计的液化石油气充装站： 有无远传显示的液位计和压力表： □有 □无无此项 有无液位上、下限报警装置: □有 □无无此项 有无压力上限报警装置： □有 □无无此项 |  |  | ○ |  |  |
|  |  |  | 9.2.5具有与充装接头数量相等的计量衡器，以及专用的复称衡器，其中液氨、液氯、液化二甲醚、液化石油气充装应当配置具备超装自动切断功能的计量衡器，其他液化气体应当配置超装自动报警装置。 依据:《许可规则》D2.6.2.2(1) | 充装衡器型号：TCS-120 数量：2台,最大称量值：120 Kg 检定有效期：2022.8.22 分度值： 0.05kg 复称衡器型号：TGT-500A 数量：1台,最大称量值：500Kg 精度等级：3级 检定有效期： 2022.1.19 具有£超装警报或自动切断功能衡器型号：TCS-120 数量：2台 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 9.3 溶解气体充装 | 9.3.1应当分别具有实瓶、空瓶和气体原料专用库房。 依据:《许可规则》D2.6.3.1 | 专用库房：□有 □无 非溶解气体充装 |  |  |  |  | ○ |
|  |  |  | 9.3.2具有回收或者处理瓶内余气的装置。 依据:《许可规则》D2.6.3.2(1) | 回收或处理瓶内余气的装置： □有 □无 非溶解气体充装 |  |  |  |  | ○ |
|  |  |  | 9.3.3具有抽真空、测量瓶内余压、确定剩余丙酮或者吸附气体介质量、补加丙酮或者吸附气体介质的装置；具有冷却喷淋和紧急喷淋装置，并且有可靠水源。 依据:《许可规则》D2.6.3.2(2) | 抽真空设施型号： 测余压装置压力表检定有效期： 称重衡器型号： 量程： 检定有效期或校准日期： 水喷淋冷却装置：□有 □无 非溶解气体充装 |  |  |  |  | ○ |
|  |  | 9.4 混合气体充装 | 混合气体充装单位的生产场地、检验与试验能力等应当根据混合气体组分性质分别满足压缩气体、液化气体充装条件的要求。 依据:《许可规则》D2.6.4 | 混合气体组分有：□压缩气体 □液化气体 是否满足相应组分气体充装条件要求： □满足 □不满足 非混合气体充装 |  |  |  |  | ○ |
| 10 | 其它要求 | 10.1充装毒性气体的安全设施： a) 厂房内除设置一般机械通风外，还应备有事故排风装置。对排出含有大量有毒气体的空气应进行净化处理，使其符合有关规定的要求。 b) 盛贮剧毒液化气体的容器应设置在室内，并设有可在容器四周形成水幕用以制止突发性事故而造成毒性气浪的给水装置。 c) 充装剧毒液化气体，应配置在充装同时可防止气体溢出的负压操作系统。 依据：GB/T27550-2011《气瓶充装站安全技术条件》7.7 |  | 事故排风装置: □有 □无 净化处理装置: □有 □无 水幕给水装置: □有 □无 负压操作系统: □有 □无 非毒性气体充装 |  |  |  |  | ○ |
|  |  | 10.2充装乙炔的设备、管道系统应设有氧体积分数小于3％的氮气或二氧化碳置换设施。 依据：GB/T27550-2011《气瓶充装站安全技术条件》7.11 |  | □有 □无 非溶解乙炔充装 |  |  |  |  | ○ |
|  |  | 10.3气体充装站应按所装介质的特性配备相应的保护用具和用品；有腐蚀性介质的充装站应有可靠的防酸碱灼伤的劳保用具；有低温液化气体加压气化的充装站应有可靠的防冻劳保用品；有毒气体充装站现场应配有防毒面具、滤毒罐和急救药品，并应具有可靠的通讯联络手段和抢救运送中毒人员的条件。可燃气体充装站应具有防静电衣服，底部无铁钉鞋具和不能产生火花的检修工具。 依据：GB/T27550-2011《气瓶充装站安全技术条件》8.7 |  | 腐蚀性介质防酸碱灼伤的劳保用具:□有 □无无此项 非腐蚀性介质 防冻劳保用品： □有 □无无此项 非低温液化气体充装 有毒气体防毒面具、滤毒罐和急救药品: □有 □无 无此项 有无运送中毒人员设施： □有 □无 无此项 通迅联络手段： 非有毒气体充装 防静电衣服：自定制全棉工作服 有 □无 □无此项 底部无铁钉鞋具和不能产生火花的检修工具：有 □无□无此项 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 10.4防雷、防静电装置等应符合GB50016 、GB50028、GB51142、HG／T 20675等有关规定。 依据：GB/T27550-2011《气瓶充装站安全技术条件》6.10、6.11 |  | 防雷、防静电检测报告： 有效期：2022年1月11日 |  | ○ |  |  |  |
| 11 | 法规标准情况 | 是否有满足充装工作需要的法规、标准、安全技术规范。 依据：《许可规则》2.1.1 |  | 现有法规、标准、安全技术规范11种本。详见确认表。 是否满足充装工作需要： 满足 □不满足： |  | ○ |  |  |  |
| 存在问题： 1、消防验收意见书的接受验收单位名称与申请单位名称不一致，应提供符合性的证明材料； 2、未建立气瓶充装质量追溯信息系统和具有自动采集、保存充装记录的信息化平台，应按规范建立和使用； 3、使用编号为容3MC桂JA0053、容3MC桂JA0056、容2MC桂JA0054的3台压力容器已达设计使用年限，未办理使用登记变更，应按规范办理变更手续； 4、安全回流阀整定压力超过规定值，应按规定校验合格； 5、1个真空表未检定合格，应检定合格； 6、2台储罐未装设可靠的防超装设施，应按规范装设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审人员： |  |  |  |  | 日期： 2021年9月17日 |  |  |  |  |

二、质量保证体系鉴定评审记录

| 序号 | 评审项目 | 评审要求及依据 |  |  | 评 审 记 录 | 评审结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 有 缺陷 | 不 符合 | 不 适用 |
| 1 | 质量保证体系的建立与实施 | 1.1应当建立并且有效实施包括充装要素控制程序、管理制度、安全操作规程、充装工作记录和工作见证资料等的充装质量保证体系。 依据:《许可规则》D2.7 |  |  | 颁布日期：2021年6月8日 实施日期：2021年6月8日 版本号：ZPMP-2021-0 批准人： | ○ |  |  |  |
|  |  | 1.2配备相应要素的充装质量控制系统责任人员，按照相应要求履行审查确认、作出记录的职责。 依据:《许可规则》D2.7 |  |  | 各要素的充装质量控制系统责任人员是否配备，是否有任命文件：有□无 任命文件号： 责任人员职责中有无审查确认、作出记录的职责： 有 □无 | ○ |  |  |  |
| 2 | 充装要素控制 | 2.1 文件和记录控制 | 2.1.1文件控制的范围、程序、内容包括：a.受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件，以及其他需要控制的文件等。b文件的管理，包括编制、审核、审批批准、标识、发放、修改、回收，保管(方式、设施等)及其销毁的规定；其中外来文件控制还应当有收集(购买)、接收等规定。C.质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。 依据:《许可规则》D2.7.1.1.1 |  | 文件控制的范围、程序、内容是否符合要求: 是□否□不全 见手册第13～16页 | ○ |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2记录控制范围、程序、内容包括：a记录的填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁等规定。b质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格有效版本的规定。 依据:《许可规则》D2.7.1.1.2 |  | 记录控制范围、程序、内容是否符合要求：是□否□不全 见手册第16～18页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 2.2 设备控制 | 设备控制的范围、程序、内容包括：a设备及设备上使用的安全附件控制，包括采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、特种设备自行检查、报废等。b设备档案管理，包括建立设备台账和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录、校准检定计划，校准检定记录、报告等档案资料。c设备状态控制，包括设备使用状态标识、检定校准标识、法定要求定期检验的设备检验报告等。 依据:《许可规则》D2.7.1.2 |  | 设备控制的范围、程序、内容是否符合要求：是□否□不全 见手册第18～20页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 2.3 充装介质检测控制 | 按照安全技术规范及相关标准的要求，对所购商品气体、气瓶余气和产品气体进行化验分析。 依据:《许可规则》D2.7.1.3 |  | 是否有对所购商品气体、气瓶余气和产品气体进行化验分析的控制规定：有 □无□不全 见手册第20～21页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 2.4 人员管理控制 | 人员管理控制的范围、程序、内容包括：a人员培训要求、内容、计划和实施等。b人员的培训记录、考核档案。c特种设备相关人员持证上岗。d特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理。 依据:《许可规则》D2.7.1.4 |  | 人员管理控制的范围、程序、内容是否符合要求： 是 □否□不全 见手册第21～23页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 2.5充装工作质量控制 | 充装工作质量控制的范围、程序、内容包括：a对合格的气瓶进行充装，严禁充装超期未检气瓶、改装气瓶、翻新气瓶、报废气瓶。b充装过程按照规定进行操作，并且有专人进行巡回检查。c气瓶充装的温度(压力)及其流速符合规定。d溶解乙炔气瓶充装时间及静置时间符合要求，充装后逐瓶称重和检查压力。e液化气瓶充装量符合有关规定，充装后逐瓶称重。f压缩气体充装压力符合规定。 依据:《许可规则》D2.7.1.5 |  | 充装工作质量控制的范围、程序、内容是否符合要求： 是 □否□不全 见手册第23～26页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 2.6 信息追踪和质量服务控制 | 信息追踪和质量服务控制的范围、程序、内容包括：a本单位办理使用证的气瓶瓶体上应当制作充装站标志(涂敷标志和信息化电子标志)和充装产品标签，标签内容符合安全技术规范要求。b充装站建立健全气瓶充装、储运、销售、检验的全产业链等环节的安全信息追溯系统，并且有效实施管理。c对瓶装气体使用者进行安全使用指导，对瓶装气体经销单位或者瓶装气体消费者进行气瓶安全使用培训。 依据:《许可规则》D2.7.1.6 |  | 信息追踪和质量服务控制的范围、程序、内容是否符合要求： 是 □否□不全 见手册第26～27页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 2.7执行特种设备许可制度控制 | 执行特种设备许可制度控制的范围、程序、内容包括：a执行特种设备许可制度。b接受各级特种设备安全监管部门的监督。c接受定期检验，包括满足法规、安全技术规范对特种设备及安全附件的定期检验或者校验的要求。d特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，购买、使用和充装具有许可证的单位制造的特种设备及其安全附件的规定，充装许可(如名称、地址)发生变更、变化时及时办理变更手续的规定，特种设备许可证管理规定，特种设备许可证换证规定等。 依据:《许可规则》D2.7.1.7 |  | 执行特种设备许可制度控制的范围、程序、内容是否符合要求： 是 □否□不全 见手册第27～30页 | ○ |  |  |  |
| 3 | 管理 制度和人员岗位责任制 | 充装单位应当建立包括以下内容的各项管理制度和人员岗位责任制，并且能够有效实施。 |  |  |  | 共有22个管理制度 |  |  |  |
|  |  | 3.1安全管理机构(需要设置时)和各类人员岗位职责。 依据:1.《许可规则》D2.7.2(1) |  |  | 是否设置安全管理机构：设有应急抢险组织机构 是 □否□无此项 见手册第7页 | ○ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 各类人员岗位职责： 有 □无□不全 见手册第30～37页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.2安全管理制度（包括安全教育、安全生产、安全检查等内容）。 依据:《许可规则》D2.7.2(2) |  |  | 见手册第37～45页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.3用户信息反馈制度。 依据:《许可规则》D2.7.2(3) |  |  | 见手册第45～46页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.4气瓶的检查登记、使用登记、建档、标识、定期检验和维护保养、自行检查、储存、发送制度。 依据:1.《许可规则》D2.7.2(4) |  |  | 见手册第46～50页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.5充装站内压力容器、压力管道等特种设备的使用管理以及定期检验制度。 依据:《许可规则》D2.7.2(5) |  |  | 见手册第52～59页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.6计量器具与仪器仪表校验制度。 依据:《许可规则》D2.7.2(6) |  |  | 见手册第59～60页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.7资料保管，如充装记录(含电子文档)、设备档案、气瓶安全技术档案等管理制度。 依据:1.《许可规则》D2.7.2(7) 2.《气瓶安全技术规程》8.5.1(3) |  |  | 见手册第60～62页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.8气瓶以及气瓶阀门采购、储存、收发、标志、检查和报废、更换等管理制度。 依据:《气瓶安全技术规程》8.5.1(4) |  |  | 见手册第50～52页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.9不合格气瓶处理制度。 依据:《许可规则》D2.7.2(8) |  |  | 见手册第62～64页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.10人员培训考核管理制度。 依据:1.《许可规则》D2.7.2(9) |  |  | 见手册第64～68页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.11用户宣传教育及服务制度。 依据:《许可规则》D2.7.2(10) |  |  | 见手册第68～69页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.12事故报告和处理（含气瓶事故报告和处理）制度。 依据:1.《许可规则》D2.7.2(11) 2.《气瓶安全技术规程》8.5.1(6) |  |  | 见手册第69～72页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.13事故应急救援预案及定期演练制度。 依据:1.《许可规则》D2.7.2(12) |  |  | 见手册第72～74页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.14风险管理和隐患排查（包括气瓶隐患排查治理）制度 依据:1.《许可规则》D2.7.2(13) 2.《气瓶安全技术规程》8.5.1(5) |  |  | 见手册第74～83页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.15气瓶去功能化处理制度。 依据：《气瓶安全技术规程》8.5.1(5) |  |  | 见手册第83～84页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.16接受安全监督的管理制度。 依据：《气瓶安全技术规程》8.5.1(8) |  |  | 见手册第84～87页 | ○ |  |  |  |
| 4 | 安全操作规程 | 安全操作规程内容至少包括适用范围，人员条件、设备仪器条件、操作程序和方法、监控参数、巡回检查和异常情况的处理等。应至少包括以下内容： |  |  |  | 共有8个操作规程。 |  |  |  |
|  |  | 4.1瓶内残液（残气）处理操作规程。 依据:《许可规则》D2.7.3(1) |  |  | 见手册第88～89页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 4.2气瓶充装前后检查操作规程。 依据:《许可规则》D2.7.3(2) |  |  | 见手册第89～90页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 4.3气瓶充装操作规程。 依据:《许可规则》D2.7.3(3) |  |  | 见手册第91～94页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 4.4气体分析操作规程。 依据:《许可规则》D2.7.3(4) |  |  | 见手册第94～96页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 4.5充装设备操作规程。 依据:《许可规则》D2.7.3(5) |  |  | 见手册第96～107页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 4.6事故应急处理操作规程。 依据:《许可规则》D2.7.3(6) |  |  | 见手册第107～113页 | ○ |  |  |  |
|  |  | 4.7装卸操作规程。 依据:《许可规则》D2.7.3(7) |  |  | 见手册第113～116 | ○ |  |  |  |
| 5 | 充装工作 记录 和见 证资 料 | 充装工作记录要有操作人员、审核人员签字确认。有关充装工作记录和见证资料至少包括以下内容： |  |  |  | 共有19个记录格式文件。 |  |  |  |
|  |  | 5.1收发瓶记录。 依据:《许可规则》D2.7.4(1) |  |  | 见手册第127页 查见证材料及符合性：符合 | ○ |  |  |  |
|  |  | 5.2新瓶或经检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录。 依据:《许可规则》D2.7.4(2) |  |  | 见手册第130 页 查见证材料及符合性：符合 | ○ |  |  |  |
|  |  | 5.3残液（残气）处理记录。 依据:《许可规则》D2.7.4(3) |  |  | 见手册第131页 查见证材料及符合性：符合 | ○ |  |  |  |
|  |  | 5.4充装前、后检查和充装记录。 依据:《许可规则》D2.7.4(4) |  |  | 见手册第122页 查见证材料及符合性：符合 | ○ |  |  |  |
|  |  | 5.5不合格气瓶隔离处理记录。 依据:《许可规则》D2.7.4(5) |  |  | 见手册第132页 查见证材料及符合性：符合 | ○ |  |  |  |
|  |  | 5.6介质化验报告。 依据:《许可规则》D2.7.4(6) |  |  | 见手册第139页 查见证材料及符合性：符合 | ○ |  |  |  |
|  |  | 5.7质量信息反馈记录。 依据:《许可规则》D2.7.4(7) |  |  | 见手册第125页 查见证材料及符合性：符合 | ○ |  |  |  |
|  |  | 5.8设备运行、检修和安全检查等记录。 依据:《许可规则》D2.7.4(8) |  |  | 见手册第133～136、124、140页 查见证材料及符合性：符合 | ○ |  |  |  |
|  |  | 5.9装卸记录。 依据:《许可规则》D2.7.4(9) |  |  | 见手册第123页 查见证材料及符合性：符合 | ○ |  |  |  |
|  |  | 5.10安全培训记录。 依据:《许可规则》D2.7.4(10) |  |  | 见手册第126页 查见证材料及符合性：符合 | ○ |  |  |  |
|  |  | 5.11溶解乙炔气瓶丙酮补加记录。 依据:《许可规则》D2.7.4(11) |  |  | 非溶解乙炔气瓶 |  |  |  | ○ |
|  |  | 5.12事故应急预案演练记录。 依据:《许可规则》D2.7.4(12) |  |  | 见手册第137页 查见证材料及符合性：符合 | ○ |  |  |  |
| 6 | 许可证管理 | 有无涂改、倒卖、出租、出借充装许可证。 依据:《许可规则》4.1(1) |  |  | 未发现违反许可证管理规定的现象。 | ○ |  |  |  |
| 7 | 换证业绩 | 7.1许可期内的充装业绩是否覆盖其许可范围。 依据:《许可规则》D2.9 |  |  | 许可证有效期内，充装介质均为液化石油气。 | ○ |  |  |  |
|  |  | 7.2每年的年度监督检查结果是否合格。 依据:《许可规则》D2.9 |  |  | 2017－2020年度监督检查均合格 | ○ |  |  |  |
| 存在问题： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审员： |  |  |  | 日期： 2021年9月17日 |  |  |  |  |  |

注：换证单位查近1年记录，抽查不少于两个月的记录，评价质量体系运转情况。

三、充装工作质量鉴定评审记录

| 序号 | 评审 项目 | 评审要求及依据 | 评审记录 |  | 评审结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 有 缺陷 | 不 符合 | 不 适用 |
| 1 | 充装装置 | 1.1充装装置应当能有效防止气体错装，必要时应当先抽真空再进行充装。 依据：《气瓶安全技术规程》8.6.1(1) | 是否有防止气体错装的设施：有□无 抽真空设施：有□无□无此项 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 1.2充装高（低）压液化气体、低温液化气体以及溶解乙炔气体时，所采用的称重衡器的最大称量值以及校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求。 依据：1.《气瓶安全技术规程》8.6.1(2) 2.GB/T27550-2011《气瓶充装站安全技术条件》8.3 | 复检与充装的计量衡器是否分开使用： 是□否 计量衡器的最大称量值不得大于所称气瓶实重的3倍，且不小于1.5倍： 符合□不符合 检定有效期：2022.8.22（充装） 2022.1.19（复称） |  | ○ |  |  |  |
| 2 | 充装前后检查 | 2.1现场抽查充装气瓶情况。 依据：《气瓶安全技术规程》8.6.3、8.4(3) | 是否建档：是□否 抽查充装瓶号：桂J苗圃01235、01240、01238、01249、01245、01236、01246、01242、01244、01243。 充装员：蓝振丽 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 2.2充装前检查及记录情况。 依据：《气瓶安全技术规程》8.6.3 | 是否进行以下检查并记录： 外观：是 □否 检验有效期：是 □否 标志（颜色标志、钢印标志）：是□否 余压：是□否（抽真空：□是□否） 判明剩余介质性质：有□无□不适用 检查员：何桂全 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 2.3充装后检查及记录情况。 依据：《气瓶安全技术规程》8.6.3、8.6.2 | 是否进行以下检查并记录： 附件（瓶阀、防震圈等）：有 □无 检漏：有□无 复称：有□无□不适用 标志（警示标签、合格标签）： 有□无□信息不全 检查员：何桂全 |  | ○ |  |  |  |
| 3 | 充装过程工作质量 | 3.1充装过程能按规定进行操作、记录。 依据：《气瓶安全技术规程》8.6.3.1 | 充装过程记录：有□无 充装记录有无作业人员签字确认： 有 □无 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.2压缩气体的充装应符合《气瓶安全技规程》、GB/T14194《压缩气体气瓶充装规定》等规定。 依据：1.《气瓶安全技术规程》8.6.4 2.GB/T14194-2017《压缩气体气瓶充装规定》5.4 | 1)充装前是否确认待充气瓶经过检查（有记录）：□是□否 2)气瓶充装输气管与瓶阀的连接形式是否为螺纹连接：□是□否 3)充装过程中开启瓶阀应缓慢，是否注意监听瓶内有无异常响声：□是□否 4)是否存在用扳手等金属器件敲击瓶阀与管道：□是□否 5)是否在瓶内气体压力达到7MPa前逐只检查瓶体温度一致情况：□是□否 6)是否在瓶内气体压力达到10MPa以前逐只检查气瓶的瓶阀及各连接部位的密封情况：□是□否 7)气瓶的充装流量是否符合要求： □是□否 8)用充气汇流排充装时，有无在充装过程中插入空瓶进行充装的现象：□有□无 9)充装后压力（换算成20 ℃时）不得超过气瓶的公称工作压力：□符合□不符合 10)低温液化气体汽化后的气瓶过程中，是否对汽化器出口温度、压力控制装置进行检查；低温液体泵开启前有无冷泵过程；低温液体泵排液量与汽化器的换热面积及充装量的匹配情况，应使每瓶气的充装时间不得低于30分钟。□符合□不符合 温度：℃；充装压力：MPa 非压缩气体充装 |  |  |  |  | ○ |
|  |  | 3.3液化气体的充装应符合《气瓶安全技规程》、GB/T14193《液化气体气瓶充装规定》等规定。 依据：1.《气瓶安全技术规程》8.6.5 2.GB/T14193-2009《液化气体气瓶充装规定》5.3、5.4、5.8、5.9 | 1)充装前是否逐瓶称重：是 □否 2)是否配备与充装接头相适应的衡器： 是 □否 3)充装前是否确认待充气瓶经过检查合格的：是 □否 4)用卡子代替螺纹连接进行充装时，是否认真检查瓶阀出气口螺纹与所装气体所规定的螺纹型式相符：是 □否 5)充装过程中开启瓶阀应缓慢，是否注意监听瓶内有无异常响声：是 □否 6)充装易燃气体的操作过程中，是否使用不产生火花的操作及检修工具：是□否 7)充装系数是否符合要求：是□否 8)充装量的是否精确计量，是否按下列规定逐只检查核定：a.气瓶充装量不得大于气瓶容积与充装系数乘积的计算值，也不得大于气瓶产品规定的充装量；b.充装量应包括余气在内的瓶中全部介质，即气瓶充装后的实重与空瓶重之差值。是□否9)是否存在采用以下方法计算充装量的情况：a.气瓶集合充装，统一称重均分计量，或在一个充装汇流排中仅用一个衡器计量其中一瓶气体，其他气瓶参照该瓶数值计量;b.按气瓶充装前后的实测质量差计量；c.按气瓶充装前后贮罐存液量之差计量；d.按气瓶容积装载率计量。□是 否 充装重量：12kg（YSP35.5型钢瓶） |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 3.4低温液化气体的充装应符合《气瓶安全技规程》、GB/T28051《焊接绝热气瓶充装规定》等规定。 依据：1.《气瓶安全技术规程》8.6.6 2.GB/T28051-2009《焊接绝热气瓶充装规定》4.1、4.2、4.3、4.6、4.7 | 1)是否采用称重法进行充装：□是□否 2)首次充装及返回时无剩余压力的气瓶充装，应以洁净的气体吹扫，以保证产品质量。□是□否□无此项 3)应何证气瓶直立充装，严禁卧放或斜放充装。□是□否 4)充装量不超过气瓶铭牌规定的最大充装量。□是□否 最大允许充装量: Kg 实际充装重量： Kg 非低温液化气体 |  |  |  |  | ○ |
|  |  | 3.5溶解乙炔的充装应符合《气瓶安全技规程》、GB/T13591《溶解乙炔气瓶充装规定》等规定。 依据：1.《气瓶安全技术规程》8.6.7 2.GB/T13591-2009《溶解乙炔气瓶充装规定》6.1、6.2 | 1)充装前是否确认待充气瓶经过充装前检查，符合充装要求的：□是□否 2)是否检查充装管路、阀门、安全装置及各连接部位均处于完好、无泄漏状态： □是□否 3)充装前充装单位应当按照GB/T13591-2009的要求测定溶剂补加量，对于溶剂量未满足相关标准要求的，应当补加。□已补加□无此项 4)溶解乙炔气体充装过程中，气瓶瓶壁温度不得超过40℃，充装溶解乙炔气体容积流速应当小于0.015m3/h·L; □符合□不符合 5)溶解乙炔气体充装应当采取多次充装的方式进行，每次充装间隔赶时间不少于8h，静置8h后的气瓶压力符合相关标准的要求时，方可再次充装。□符合□不符合 压力： MPa；充装量： kg. 非溶解乙炔气体 |  |  |  |  | ○ |
| 3 | 充装过程工作质量 | 3.6混合气体充装应符合《气瓶安全技规程》、GB/T34526《混合气体气瓶充装规定》等规定。 依据：1.《气瓶安全技术规程》8.6.8 2.GB/T34526-2017《混合气体气瓶充装规定》8.3 | 1)充装前是否确认待充气瓶经过检查合格并有记录：□是□否 2)充装混合气体的各种不相容原料气体应有足够的安全距离和隔离措施： □符合□不符合 - 充装前，应当采用加温、抽真空等适当方式时行预处理，并且按照作业指导书的规定，确定各气体组分的充装顺序： □是□否 4）充装每一气体组分之前，应当使用待充装的气体对充装装置和管道进行置换： 是□否 5)用防错装接头进行充装时，是否检查瓶阀出气口的螺纹与所装气体所规定的螺纹型式相符：□是□否 6)充装过程中开启瓶阀应缓慢，是否注意监听瓶内有无异常响声：□是□否 7)禁止用扳手等金属器具敲打瓶阀或管道：□符合□不符合 8)充装流速不得大于8m3/h(标准状态气体）：□符合□不符合 非混合气体 |  |  |  |  | ○ |
| 3 | 充装过程工作质量 | 3.6混合气体充装应符合《气瓶安全技规程》、GB/T34526《混合气体气瓶充装规定》等规定。 依据：1.《气瓶安全技术规程》8.6.8 2.GB/T34526-2017《混合气体气瓶充装规定》8.3 | 9)气-气混合气体的充装量应确保气瓶充气后在基准温度(20℃)下,瓶内气体压力不超过气瓶的公称工作压力: 符合□不符合 10)在充装过程中有无插入空瓶进行充装的现象：□有□无 11)液化混合气体的实际充装量不得大于气瓶容积与气体充装系数的乘积,也不得大于气瓶产品规定的充装量。 符合□不符合 抽查气瓶的实际充装量： 非混合气体 |  |  |  |  |  |
| 4 | 充装记录核查 | 充装信息平台追溯信息记录和凭证保存期限应当不少于气瓶的一个检验周期。 依据：《气瓶安全技术规程》8.4（4） | 抽查记录，保存期限是否满足不少于气瓶的一个检验周期：满足不满足 |  |  |  | ○ |  |
| 存在问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审员： |  |  |  | 日期： 2021年9月17日 |  |  |  |  |